## Slide 1: Projeto Demonstrativo para o Gerenciamento Integrado no Setor de Chillers
Procedimentos para Medição e Verificação de Desempenho
Execução
Implementação
Leonilton Tomaz Cleto
Bruce Hunn – ASHRAE DL
Realização

## Slide 2
Fundamentar o que chamamos de desempenho para estabelecer credibilidade sobre os resultados.
Facilitar a aferição (“benchmark”) do desempenho medido/ verificado de maneira adequada, rigorosa e confiável.
Garantir os ganhos com eficiência energética não diminuam a qualidade do ambiente interno (IEQ).
Por quê Protocolos de
Medição & Verificação?

## Slide 3
Por que medir?  O Objetivo
O que medir e como medir?  A Métrica
  Instrumentação
  Abrangência/ resolução espacial
  Abrangência/ resolução temporal
Quais os benchmarks apropriados?
   Avaliação de Desempenho/ Benchmarking
Características dos Protocolos

## Slide 4
ASHRAE/USGBC/CIBSE
Performance Measurement Protocols for Commercial Buildings

## Slide 5
Categorias de Medição
Consumo de Energia
Consumo de Água Potável
IEQ – Conforto Térmico
IEQ – Qualidade do Ar Interior (QAI)
IEQ – Iluminação / Luz Natural
IEQ – Acústica
ASHRAE/USGBC/CIBSE
Performance Measurement Protocols for Commercial Buildings

## Slide 6
  Níveis de Objetivos
  Básico (Indicativo)
  Intermediário (Diagnóstico)
  Avançado (Investigativo)
Custo de Investimento vs
ASHRAE/USGBC/CIBSE
Performance Measurement Protocols for Commercial Buildings
Precisão dos resultados/ Instrumentação utilizada

## Slide 7
Protocolos dos Níveis
Intermediário e Avançado
Os objetivos são tipicamente para se obter uma avaliação mais detalhada (tipicamente desagregada) para identificar como melhorar o desempenho dos sistemas.
A ênfase está em medições físicas em vez de questionários e entrevistas.
As medições são em maior frequência e com maior abrangência/resolução espacial.

## Slide 8
Objetivos
  Caracterizar o perfil de consumo de energia no edifício e seu custos.
  Estabelecer um ranking de desempenho energético.
  Estimar potenciais de poupança de energia.
Métrica
  Identificar e catalogar as características básicas do edifício
  Contas de consumo de energia – período anual.
  Índices de consumo e custos de energia (por unidade de área) – período anual.
Benchmarks
  Classificação do Edifício (Energy Star nos EUA) por tipo de construção, zona climática (no Brasil está sendo criada).
  Classificação do desempenho energético do edifício.
Consumo de Energia – Nível Básico

## Slide 9
Consumo de Energia – Nível Básico

## Slide 10
Conforto Térmico – Nível Básico
Objetivos
  Determinar e classificar os níveis de satisfação dos ocupantes
  Identificar os problemas relacionados ao conforto térmico.
Métrica
  Avaliar as listas de chamados (reclamações)
  Realizar pesquisas (aplicar questionários) de satisfação dos usuários e equipes de operação.
  Medições pontuais de temperatura e umidade relativa do ar, velocidade do ar e temperatura radiante (para determinar eventuais causas de problemas)
Benchmarks
  BUS survey database (em desenvolvimento no Brasil)
  ASHRAE Standard 55 – Thermal Comfort

## Slide 11
Conforto Térmico – Nível Básico

## Slide 12
Conforto Térmico
Nível Intermediário e Avançado

## Slide 13
Objetivos
  Determinar e classificar os níveis de satisfação dos ocupantes.
  Verificar as condições atuais do sistema de HVAC
  Avaliar a conformidade com a ABNT NBR 16401:2008
Métrica
  Avaliar as listas de chamados (reclamações)
  Realizar pesquisas (aplicar questionários) de satisfação dos usuários e equipes de operação.
  Verificar a Qualidade do Ar Externo.
  Se houver combustão ao redor, efetuar medições pontuais de índices de CO.
  Medir as vazões (taxas) de ar externo nas áreas.
Benchmarks
  BUS survey database (em desenvolvimento no Brasil)
  ASHRAE Standard 62.1 / NBR 16401 – Vazão de Ar Externo.
Qualidade do Ar Interior – Nível Básico

## Slide 14
Intermediário
Medição da Vazão de Ar Externo em cada tomada de ar.
Medição contínua dos índices de CO2 durante uma semana, nas áreas representativas.
Avançado
Medição contínua dos índices de CO2, PM 2.5 e Total VOC.
Medição contínua de outros contaminantes quando aplicável (ou suspeito).
Qualidade do Ar Interior
Nível Intermediário e Avançado

## Slide 15: Edifício Sede da ASHRAE Atlanta - GA – EUA Reforma finalizada em 07/2008

## Slide 16: Consumo de Energia
Todo edifício utiliza apenas energia elétrica
Período de 12 meses | Site EUI (kBtu/ft2-yr) | Source EUI (kBtu/ft2-yr) | Site ECI ($/ft2-yr) | Energy Star Rating
09/2006 | 77.1 | 257.6 | --- | 44
09/2010 | 40.7 Economia – 47% | 136.1 | 1.30 | 93
07/2014 | 37.2 | 116.9 | 1.38 | 89

## Slide 17: Consumo Médio Diário - Pré e Pós Reforma
Consumo de Energia
Nível Intermediário

## Slide 18: Consumo de Água Anual
Consumo Anual - Pré e Pós Reforma
Período de 12 meses | Consumo (L/pessoa/dia)
08/2007 | 57.2
10/2010 | 18.9
Economia | 67%

## Slide 19: Resultados das Pesquisas de Satisfação dos Usuários
Pre-Reforma: 2005
Pós Reforma: 2010
43% Satisfeitos
8% Satisfeitos
Conforto Térmico – Nível Básico

## Slide 20: Gradientes de Temperatura – Forro ao Piso
Conforto Térmico – Nível Avançado

## Slide 21: Gradientes de Temperatura – Forro ao Piso
Conforto Térmico – Nível Avançado

## Slide 22: Resultados das Pesquisas de Satisfação dos Usuários
Pré-Reforma: 2005
Pós-Reforma: 2010
26 % Satisfeitos
77% Satisfeitos
Qualidade do Ar Interior – Nível Básico

## Slide 23: Resultados das Pesquisas de Satisfação dos Usuários
Pós-Reforma: 2010
Pós-Reforma: 2013
77 % Satisfeitos
70% Satisfeitos
Qualidade do Ar Interior – Nível Básico

## Slide 24: Medição da Vazão na Tomada de Ar Externo
 | Ocupação Normal | Vazão Máxima de Ar Externo
Vazão Medida (m³/h) | 7353 (73 m³/h/pessoa) | 9959
Vazão – BMS (m³/h) | 6668 | 10088
Desvio | -9.3% | +1.3%
Qualidade do Ar Interior – Nível Básico

## Slide 25: Medição Contínua de CO2 Sala de Reuniões do Centro Educacional
Qualidade do Ar Interior
Nível Avançado

## Slide 26
ASHRAE Performance Measurement Protocols for Commercial Buildings:
Best Practices Guide