## Slide 1: Projeto Demonstrativo para o Gerenciamento Integrado no Setor de Chillers
Novas Concepções de Sistemas de Água Gelada
Execução
Implementação
Leonilton Tomaz Cleto
Realização

## Slide 12: Taxa de Fluxo e Diferença de Temperatura
Quando a vazão cai 50%, o T duplica
  Até que o controlador do chiller controller descarregar o chiller, ou…
  Até que, por medida de segurança, o chiller pode até desligar por baixa temperatura.

## Slide 13: Mudanças na Taxa de Fluxo
Selecione válvulas de bloqueio motorizadas que abram em pelo menos 2 minutos;
Selecione chillers que reajam rapidamente a mudanças na taxa de fluxo;
Pergunte ao fabricante:
  “Quando ocorre mudanças na taxa de fluxo, o que acontece com …”
    Temperatura de água de fornecimento do Chiller?
    A velocidade do “drive” de velocidade variável – se ele existir?

## Slide 15: Controle de Vazão Mínima
Vazão mínima do chiller.
Análise da entrada em operação do próximo chiller.
Variação máxima de carga (vazão) do chiller por minuto.
Utilizar válvula de controle de vazão (não utilizar válvula borboleta).
Utilizar medidores de vazão do tipo magnético tubular ou pressão diferencial (DP mínimo deve ser analisado).
Selecionar chillers preferencialmente com vazão mínima menor que 0.4 da vazão máxima.
O projetista deve detalhar rigorosamente a lógica do sistema de automação, prevendo cada condição de operação possível.

## Slide 16: Controle de Vazão Mínima
Limites (consulte o fabricante)
  Fluxos Absolutos – Mínimo e máximo
  Alterações na Taxa de Fluxo
    2% do fluxo projetado por minuto não é bom o suficiente
    10% do fluxo projetado por minuto
      no limite “borderline”
    30% do fluxo projetado por minuto bom para a maioria das aplicações de conforto
    50% do fluxo projetado por minuto
    melhor relação
Bypass com válvula de controle – sempre necessário no arranjo VPF.

## Slide 17: Circuito Único Variável Bombas  Fan Coils  Chillers

## Slide 18
DP
DP
Min.
Bombas Principais
Vazão Variável
Circuito Único Variável Bombas  Fan Coils  Chillers

## Slide 19
DP
DP
Vazão Minima
Bombas Principais
Vazão Variável
Circuito Único Variável Bombas  Fan Coils  Chillers

## Slide 22
Circuito Único Variável Bombas  Fan Coils  Chillers
Bombas Principais
Vazão Variável

## Slide 23: Resumo Comparativo
 | PRIMÁRIO + SECUNDÁRIO | PRIMÁRIO VARIÁVEL | CIRC. ÚNICO+ BOMBA AUX.
Bombas Primárias | 1 por Chiller + 1 Reserva | Nenhuma | 1 Operante + 1 Reserva
Bombas de Distribuição | Selecionadas para perda de pressão dos Fan Coils + Tubulação + Válvulas. | Selecionadas para perda de pressão dos Chillers + Fan Coils + Tubulação + Válvulas. | Selecionadas para perda de pressão dos Chillers + Fan Coils + Tubulação + Válvulas.
Linha de By Pass | Sem obstrução. Dimensionada para a vazão do maior Chiller | Válvula de Controle. Dimensionada para a vazão mínima do maior Chiller | Bomba Auxiliar. Dimensionada para a vazão mínima do maior Chiller

## Slide 24: Situação Real Síndrome de Baixo DT

## Slide 25: Caso Real Primário/ Secundário
Carga Térmica | Qtde URs | % Carga URs | Vazão Pri | Vazão Sec | Hman BAGSs | Potência Total (Bombas) | % Horas/Ano | Consumo de Energia
kW |  |  | m³/h | m³/h | m.w.c | kW | % | MWh
2000 | 1 | 57 | 503 | 711 | 17.0 | 87.9 | 2 | 15.4
2500 | 1 | 71 | 503 | 852 | 17.0 | 97.4 | 3 | 25.6
3000 | 1 | 86 | 503 | 981 | 17.0 | 101.3 | 3 | 26.6
3500 | 1 | 100 | 503 | 1101 | 17.0 | 140.5 | 5 | 61.6
4000 | 2 | 57 | 1006 | 1247 | 17.0 | 146.0 | 7 | 89.5
4500 | 2 | 64 | 1006 | 1389 | 17.0 | 153.4 | 9 | 121.0
5000 | 2 | 71 | 1006 | 1528 | 17.0 | 161.3 | 11 | 155.5
5500 | 2 | 79 | 1006 | 1664 | 17.4 | 172.4 | 11 | 166.1
6000 | 2 | 86 | 1006 | 1798 | 19.5 | 195.7 | 13 | 222.9
6500 | 2 | 93 | 1006 | 1930 | 21.7 | 221.3 | 13 | 252.0
7000 | 2 | 100 | 1006 | 2059 | 23.9 | 280.4 | 9 | 221.1
7500 | 3 | 71 | 1509 | 2180 | 26.1 | 307.9 | 5 | 134.9
8000 | 3 | 76 | 1509 | 2298 | 28.2 | 337.6 | 5 | 147.9
8500 | 3 | 81 | 1509 | 2414 | 30.4 | 366.7 | 2 | 64.2
9000 | 3 | 86 | 1509 | 2527 | 32.5 | 398.3 | 1 | 34.9
9500 | 3 | 90 | 1509 | 2637 | 34.7 | 432.6 | 1 | 37.9
10000 | 3 | 95 | 1509 | 2745 | 36.8 | 468.3 | --- | 
10500 | 3 | 100 | 1509 | 2850 | 39.0 | 411.5 | --- | 
 |  |  |  |  |  |  | Total | 1777

## Slide 26: Caso Real Primário/ Secundário

## Slide 27: Caso Real Circuito Único Variável

## Slide 28: Caso Real Circuito Único Variável

## Slide 29: Caso Real Circuito Único Variável
DT de Operação no Circuito Único Variável | Redução do Consumo de Energia
 | MWh/ano
DT= 4.0ºC | 580
DT= 6.0ºC | 1106

## Slide 30: Vazão Variável no Chillers Recomendações e Cuidados
Sistemas com 3 Chillers ou mais.
Evitar VPF (BAGs  Chiller  Fan Coils) para múltiplos prédios ou ramais.
Neste caso utilizar o circuito único variável (BAGMs  Fan Coils  Chillers) com um conjunto de BAGMs dedicado a cada ramal (controle dos inversores).
Neste caso utlizar BAGX ao invés da válvula de by pass.
Em Sistemas com Tanques de Termoacumulação de Água Gelada, manter Circuito Primário-Secundário.
Em Sistemas com Chillers em Série realizar análise de carga parcial em cada chiller (100% de carga com 50% da vazão).
Não deixe na mão da empresa de automação o desenvolvimento da lógica de controle.

## Slide 31: Projeto Demonstrativo para o Gerenciamento Integrado no Setor de Chillers
Chillers em Série
Execução
Implementação
Realização
Leonilton Tomaz Cleto
Manoel Gameiro – Trane

## Slide 32: Opções de Configuração
Paralelo
  Afetado pela decisão por fluxo constante/ variável;
  Problemas com o sequenciamento de dois Chillers.
Série
  Simplifica o controle da planta;
  T > 8oC;
  Muito propício para Sistemas com vazão variável nos Chillers.

## Slide 33: Sistema com Chillers em Paralelo Vazão Constante e Válvulas de 3 Vias
12.2ºC
6.7ºC

## Slide 34: Sistema de Bombeamento de Volume Constante (Chillers em Série)
15.0ºC
5.5ºC
10.2ºC

## Slide 35: Desafios para Chillers em Série
Serviços/ manutenção
Necessário uma linha de Bypass para manobras. Uma linha pode ser utilizada por ambos os Chillers.
Chiller Reserva – Isso deveria ser padrão!
Altura Manométrica da Bomba do Chiller
Pode ser compensado pelo aumento do DT e redução da vazão no sistema.
Pode ser compensado pela redução de nr de passes no lado da água no trocador de calor
ASHRAE GreenGuide recomenda ΔT entre 7ºC e 11ºC
Ideal para sistemas com Vazão Variável nos Chillers

## Slide 36: Vantagens de Chillers em Série
Chiller “upstream” é mais eficiente;
Chillers iguais podem entregar maior capacidade;
Simplifica sistemas com Vazão Variável nos Chillers composto por dois Chillers.
Chiller Reserva !!!

## Slide 37: Evaporadores em Paralelo Compressor Parafuso – Condensação a Ar
Configuração | Te | Ts | Capacidade | kW/ton |  | 
 | (°C) | (°C) | (ton) | Chiller | BAGs | Total
2 Chillers, Paralelo | 12.2 | 6.7 | 394 | 1.254 | 0.0399 | 1.294
2 Chillers, Paralelo | 15.0 | 5.5 | 385 | 1.269 | 0.0083 | 1.277
Reduz capacidade total em 2.3% e melhora a eficiência em 1.4%
Diminuição da Vazão e Alteração do SP:

## Slide 38: Evaporadores em Série Compressor Parafuso – Condensação a Ar
Configuração | Te | Ts | Capacidade | kW/ton |  | 
 | (°C) | (°C) | (ton) | Chiller | BAGs | Total
2 Chillers, Paralelo | 12.2 | 6.7 | 394 | 1.254 | 0.0399 | 1.294
2 Chillers, Paralelo | 15.0 | 5.5 | 385 | 1.269 | 0.0083 | 1.277
2 Chillers, Série | 15.0 | 5.5 | 403 | 1.223 | 0.0171 | 1.240
Aumenta a capacidade total em 2.3% e melhora a eficiência em 4.4%

## Slide 39: Evaporadores em Série Compressor Centrífugo – Condensação a Água
Configuração | Te | Ts | Capacidade | kW/ton |  | 
 | (°C) | (°C) | (kW) | Chiller | BAGs | Total
2 Chillers, Paralelo | 12.2 | 6.7 | 800 | 0.572 | 0.0495 | 0.621
2 Chillers, Paralelo | 15.0 | 5.5 | 800 | 0.609 | 0.0109 | 0.620
2 Chillers, Série | 15.0 | 5.5 | 800 | 0.557 | 0.0347 | 0.592
Melhora a eficiência em 5.0%

## Slide 40: Efeito do Número de Passes
Nr de Passes | Vazão (m³/h) | Perda de Carga (kPa) | Eficiência do Chiller (kW/ton)
1 | 273 | 14.3 | 0.633
2 | 273 | 115.3 | 0.603

## Slide 41: Evaporadores em Série Compressor Centrífugo – Condensação a Água
Configuração | Te | Ts | Capacidade | kW/ton |  | 
 | (°C) | (°C) | (kW) | Chiller | BAGs | Total
2 Chillers, Paralelo | 12.2 | 6.7 | 800 | 0.572 | 0.0495 | 0.621
2 Chillers, Paralelo | 15.0 | 5.5 | 800 | 0.609 | 0.0109 | 0.620
2 Chillers, Série | 15.0 | 5.5 | 800 | 0.557 | 0.0347 | 0.592
2 Chillers, Série – 1 Passe | 15.0 | 5.5 | 800 | 0.567 | 0.0121 | 0.579
Melhora a eficiência em 7.2%

## Slide 42: Chillers em Série Absorção + Centrífugos
three-way valve
absorption
chiller
electric
chiller
Melhor condição de operação para o Chiller de Absorção
Aumento de Capacidade e Eficiência
Maior estabilidade Operacional

## Slide 43: Chillers em Série Opções de Configuração
Evaporadores em Série – Condensadores em Paralelo
Evaporadores em Série – Condensadores em Série
Série – Série – Contrafluxo

## Slide 44: Chillers Paralelo - Paralelo
15ºC
5.5ºC
35.0ºC
5.5ºC
29.5ºC
Mesmo “Lift”
15ºC
5.5ºC
5.5ºC
29.5ºC
27.8ºC
35.0ºC
27.8°C
35.0°C

## Slide 45: Chillers Série (Evap) / Paralelo (Cond)
35.0ºC
5.5ºC
10.0ºC
25.0ºC
29.5ºC
27.8ºC
15.0ºC
5.5ºC
10ºC
35.0ºC
35.0ºC
Redução total de 8.2%
Lift Médio = 27.3ºC
27.8ºC
“Lift” do 2º Estágio é Maior

## Slide 46: Chillers Série (Evap) / Paralelo (Cond)
SAT. LIQUID
SAT. VAPOR
Refrigerant Effect
(Capacity)
Compression
Heat Rejection
Enthalpy
Reduced Lift
Pressure
Chiller Upstream
Chiller Downstream

## Slide 47: Chillers Série – Série – Contrafluxo
27.8ºC
15.0ºC
5.5ºC
10.0ºC
35.0ºC
31.0ºC
35.0ºC
5.5ºC
10.0ºC
25.0ºC
25.5ºC
31.0ºC
Redução total de 17%
Lift Médio = 25.2ºC
~ Mesmo “Lift”

## Slide 48: Chillers Série – Série – Contrafluxo
SAT. LIQUID
SAT. VAPOR
Refrigerant Effect
(Capacity)
Compression
Heat Rejection
Enthalpy
Reduced Lift
Pressure
Chiller Upstream
Chiller Downstream
Reduced Lift

## Slide 49: Vantagens de Chillers em Série
Simplifica o bombeamento e o sequenciamento dos Chillers
  Sem transições de taxa de fluxo;
  Torna mais simples a operação e controle de sistemas com vazão variável nos Chillers.
O Chiller “Upstream” opera a temperaturas altas
  Aumenta a eficiência;
  Aumenta a capacidade (10% ou mais para absorção).
Simples carregamento preferencial de chillers
  Ajustar o “setpoint” do chiller “upstream”
    Para cima, para descarregar;
    Para baixo para carregar.

## Slide 50: Chillers em Série e Redundância
Múltiplos Chillers no Sistema (> 2) – Quantidade Par
Evaporadores
em Paralelo
15.0ºC
5.5ºC
15ºC
10.0ºC
5.5ºC
Evaporadores
em Série

## Slide 51: Chillers em Série e Redundância
O chiller do meio pode operar em modo “upstream” ou “downstream”
NC
NC
NO
Múltiplos Chillers no Sistema (> 2) – Quantidade Impar
Evaporadores
em Paralelo
15.0ºC
5.5ºC
15ºC
10.0ºC
5.5ºC
Evaporadores
em Série

## Slide 52: Vantagens de Chillers em Série
Útil em condensador e evaporador;
Adaptável em aplicações de substituição da CAG;
Simplifica sequenciamento de circuitos com vazão variável nos Chillers;
Aumenta eficiência do sistema com o mesmo (ou menor) custo inicial.

## Slide 53
Back Up
Back Up
ALTA
MÉDIA
BAIXA
Chillers em Série - Instalação
Shopping Rio Mar - Recife/PE
Projeto: Interplan Planejamento Térmico

## Slide 54: Projeto Demonstrativo para o Gerenciamento Integrado no Setor de Chillers
RESFRIAMENTO DEDICADO DE AR EXTERNO (DOAS)
Execução
Implementação
Realização
Leonilton Tomaz Cleto
Cristiano Rayer Brasil – Midea Carrier

## Slide 55: DOAS Significado - AHRI
DOAS ou “Dedicated Outdoor Air System” é um produto que, através de condensação a Ar, condensação a Água ou dos denominados “water sources”, desumidifica 100% do ar externo para o ponto de orvalho e inclui reaquecimento que é capaz de aumentar a temperatura de bulbo seco do ar para a condição projetada para o ambiente. Este ar externo condicionado é então insuflado direta ou indiretamente no espaço condicionado. Ele pode pré-condicionar o ar externo através de “rodas térmicas”, trocadores de calor ou outros aparatos de transferência de massa e/ou calor.
Em outras palavras, DOAS é um Sistema Dedicado para Ar Externo.

## Slide 56: DOAS – Por que DOAS?
Usando DOAS você pode simplificar o sistema, prover economia de energia e assegurar os requisitos de taxa de ventilação a serem atingidos, como especificado no ASHRAE Standard 62.1 ou maiores.
Aplicação de Recuperador Total de Energia (ASHRAE 90.1)
Usado para desacoplar cargas sensíveis/latentes

## Slide 57: DOAS
Obs.: A “condição neutra” possui um range de temperatura entre 20ºC – 24ºC e umidade relativa ~60%.

## Slide 58: DOAS
DOAS não controla a temperatura ou umidade relativa da zona e também não pode manter a temperatura ou umidade.
O tratamento do ar externo (renovação) com utilização de rodas entálpicas, por exemplo, retiram em torno de 60%~65% da carga térmica do ar externo, através da troca com o ar de expurgo.

## Slide 59: DOAS
Para prevenir resfriamento ou aquecimento em excesso em uma ou mais zonas, as unidades DOAS, tipicamente, insuflam ar em uma “condição neutra”, que não afeta negativamente o espaço condicionado.
Obs.: A “condição neutra” possui um range de temperatura entre 20ºC – 24ºC e umidade relativa ~60%.

## Slide 60: DOAS - Overview
Projetado para 100% de ar externo no pico da carga
Sem recirculação de ar da zona condicionada
Alta capacidade de resfriamento e desumidificação
Alta capacidade de aquecimento

## Slide 61: DOAS – Tipos de Unidades
Sistemas Package
Resfriamento a Ar ou Água de expansão direta (DX)
Aquecimento elétrico, gás ou heat pump
Instalações internas e externas
Baixa vazão ou pressão estática (<25k m³/h ou 500 Pa)
Air Handling Units
Resfriamento água gelada ou DX
Aquecimento elétrico, gás ou água quente
Instalações internas e externas
Alta vazão ou pressão estática (>25k m³/h ou 750 Pa)
Ambos produtos facilitam a customização de Sistemas.

## Slide 62: DOAS – Tipos de Unidades
Air Handling Units

## Slide 63: DOAS – Aplicação
Controlar a Pressão de uma Edificação
Repor o ar exaurido da edificação
Manter o insuflamento ou a temperatura de zonas
Exemplos de Aplicação
  Cozinhas, banheiros, laboratórios
Sistemas de Ventilação
Parte de um sistema dedicado de ar externo
Prover ventilação de uma determinada zona
Manter a temperature do ar insuflado
Exemplos de Aplicação
  Salas de aula, salas de hotéis, escritórios, etc…

## Slide 64: DOAS - Overview
Edificações necessitam de ventilação
Substituir ar de baixa por de alta qualidade
Repor o ar removido por exaustão
Diluir ou elimina contaminantes
Elevar significativamente os níveis de QAI e conforto dos ocupantes

## Slide 65: DOAS – Custo da Qualidade do Ar Interior (QAI)
Ar externo possui uma faixa enorme de condições possíveis:
Alto Custo para condicionar o ar externo
Alto custo de equipamentos (resfriamento/aquecimento/desumidificação)
Alto custo de energia (resfriamento/aquecimento/desumidificação)
Minimizar custos somente o mínimo ar necessário
EXTREMAMENTE QUENTE
EXTREMAMENTE ÚMIDO
EXTREMAMENTE FRIO
Até 56ºC Bulbo Seco
Até 31ºC Ponto de Orvalho
Abaixo -60ºC Bulbo Seco

## Slide 66: DOAS – Custo da Qualidade do Ar Interior (QAI)
Como eu vou saber que cada zona está recebendo a correta quantidade de ar?
Excesso de Ventilação = Desperdício de Energia
Pouca de Ventilação = Baixa QAI

## Slide 67: DOAS
Uma unidade DOAS é um tipo de Sistema HVAC dedicado ao condicionamento e insuflamento de ar externo.
DOAS provém ventilação acurada para zonas:
Escolha do tipo de Sistema
Melhora a QAI
Melhora o conforto dos ocupantes
Pode prover menor custo de energia
DOAS (V) + Sistemas Auxiliares (HAC) =
Completo Sistema de HVAC

## Slide 68: Edificação com DOAS
Sistema Dedicado de Ar Externo.
Unidade de 100% de ar externo e Sistema de Distribuição
Condiciona e Insufla o Ar
Unidades de Resfriamento & Aquecimento Auxiliares.
Somente Refriamento ou Refriamento/Aquecimento de zonas
Mantém as condições das zonas
Exemplo de Unidades:
  VRF, RTU, Splitão, AHU, Vigas Frias

## Slide 69: DOAS – APLICAÇÃO
Sistema de resfriamento Auxiliar (AHU)

## Slide 70: DOAS – APLICAÇÃO
VANTAGENS
Assegura que somente a quantidade exata de ar externo é direcionado a cada AHU, uma vez que, o ar externo é dutado diretamente ao AHU;
Garante que a quantidade correta de ar externo é insuflado na zona;
Evita custos extras para instalação de dutos adicionais e difusores.
DESVANTAGENS
Medição e balanceamento é mais difícil em relação ao ar externo insuflado diretamente na zona através de difusores.
Se o sistema DOAS opera durante períodos sem ocupação, os ventiladores precisarão operar também;
Necessária a fabricação de um plenum em campo para fazer a mistura do ar externo com o ar de retorno.

## Slide 71: DOAS – APLICAÇÃO
VANTAGENS
Facilita a medição e balanceamento da vazão de ar, assegurando que a quantidade exata de ar insufle em cada zona;
Permite que o sistema DOAS fique ligado durante o período sem ocupação;
O AHU não precisa permanecer ligado em períodos sem ocupação;
DESVANTAGENS
Necessita de instalação adicional de dutos e difusores, as vezes, vários difusores para um correto insuflamento do ar externo;

## Slide 72: DOAS – ÁGUA GELADA
CHILLERS DEDICADOS
Dois chillers independentes
Dois setpoints diferentes
Maior eficiência do chiller do loop ACB
Possibilidade de downsize do chiller do
loop ABC sem redução da capacidade
Custo inicial maior devido a utilização
de múltiplos chillers
ACTIVE CHILLED BEAM
12,2ºC
5,5ºC
16,6ºC
13,3ºC
BAGP
BAGP

## Slide 73: DOAS – ÁGUA GELADA
CHILLERS/TROCADORES COMUNS
Somente um chiller no loop
Não permite elevar temperatura de água gelada
Não há ganho de eficiência no chiller
Não possibilita o downsize do chiller
Necessária instalar válvula reguladora no trocador de calor
Menor custo inicial com chillers, mas necessário uma boa lógica de controle e adicionar outros periféricos

## Slide 74: DOAS – ÁGUA GELADA
CHILLERS TRADICIONAL/ DOAS DESACOPLADA
DOAS desacoplada do loop do chiller
Permite trabalhar com elevada temperatura de água gelada
Ganho de eficiência no chiller
Possibilita o downsize do chiller do loop ABC sem redução da capacidade
16,6ºC
13,3ºC

## Slide 75: DOAS – ÁGUA GELADA
INSTALAÇÃO SÉRIE CONTRA-FLUXO
ACTIVE CHILLED BEAM

## Slide 76: DOAS – ÁGUA GELADA
INSTALAÇÃO SÉRIE/PARALELO
Shopping Rio Mar
Local: Recife/PE
Projeto: Interplan Planejamento Térmico
Projeto Inovador
Aproveitamento da luz natural
Piso Radiantes
Tetos Radiantes
Condensação de Água reaproveitada
(8) chillers 19XR totalizando 5.500TR
Resultado:
Redução de 20% a 30% de Energia Elétrica
Redução de 25% de água de reposição nas Torres

## Slide 77: DOAS – ÁGUA GELADA
INSTALAÇÃO SÉRIE/PARALELO
Shopping Rio Mar